## Sheet1
题型 | 题干 | 选项A | 选项B | 选项C | 选项D | 答案
单选 | 我国电网的额定频率为（ ）。 | 45Hz | 50Hz | 55Hz | 60Hz | B
单选 | 我国输电系统中故障率最高的（ ）。 | 三相短路 | 两相短路 | 单相接地短路 | 两相接地短路 | C
单选 | 电力系统的自动装置的主要作用是（ ）,保证电网的安全运行、稳定运行和经济运行。 | 对电力系统进行监视 | 对电力系统进行控制 | 对电力系统进行保护 | 对电力系统及其设备进行监视、控制、保护和信息传递 | D
单选 | 可以根据线性整步电压周期的大小判别（ ）。 | 频率差 | 电压差 | 相角差 | 导前时间 | A
单选 | 自动准同步并列装置中的调压部分的作用是（ ）。 | 减小电压差 | 增加电压差 | 升高发电机电压 | 降低发电机电压 | A
单选 | 发电机组并入电网后，应能迅速进入 ，其暂态过程要 ，以减小对电力系统的扰动。（ ） | 异步运行，短 | 异步运行，长 | 同步运行，短 | 同步运行，长 | C
单选 | 当发电机组与电网间进行有功功率交换时，如果发电机的电压落后电网电压，则发电机（ ）。 | 发出功率，发电机减速 | 发出功率，发电机加速 | 吸收功率，发电机减速 | 吸收功率，发电机加速 | D
单选 | 并列点两侧仅有电压幅值差存在时仍会导致主要为 的冲击电流，其值与电压差成 。（ ） | 有功电流分量，正比 | 无功电流分量，正比 | 有功电流分量，反比 | 无功电流分量，反比 | B
单选 | 自动并列装置检测并列条件的电压人们通常称为（ ）。 | 整步电压 | 脉动电压 | 线性电压 | 并列电压 | A
单选 | 强励时间不允许超过规定值的原因是（ ）。 | 发电机定子绕组发热限制 | 发电机定子绕组长时间欠励磁 | 发电机转子绕组发热限制 | 发电机转子绕组长时间欠励磁 | C
单选 | 最大励磁限制是为（ ）而采取的安全措施。 | 防止发电机定子绕组长时间欠励磁 | 防止发电机定子绕组长时间过励磁 | 防止发电机转子绕组长时间欠励磁 | 防止发电机转子绕组长时间过励磁 | D
单选 | 同步发电机的运行特性与它的（ ）值的大小有关。 | 转子电流 | 定子电流 | 转速 | 空载电动势 | D
单选 | 只能在10万千瓦以下小容量机组中采用的励磁系统是（ ）。 | 静止励磁机系统 | 直流励磁机系统 | 交流励磁机系统 | 发电机自并励系统 | B
单选 | 由于励磁控制系统具有惯性，在远距离输电系统中会引起（ ）。 | 进相运行 | 高频振荡 | 欠励状态 | 低频振荡 | D
单选 | 调差系数δ〉0时为 调差系数，调节特性为 。（ ） | 正，下倾 | 负，下倾 | 正，上翘 | 负，上翘 | A
单选 | 容量为（ ）的同步发电机组都普遍采用交流励磁机系统。 | 50MW以下 | 10万千瓦以下 | 10万兆瓦以上 | 100MW以上 | D
单选 | 对励磁系统进行分析，首先要求写出控制系统各个单元的（ ）。 | 饱和函数 | 传递函数 | 换算关系 | 电压方程 | C
单选 | 在励磁调节器中，综合放大单元的输出电压Uc所控制的是（ ）。 | 调差单元 | 测量比较单元 | 移相触发单元 | 检测单元 | C
单选 | 励磁功率单元向同步发电机转子提供（ ）。 | 交流电流 | 直流电流 | 交流电压 | 任何电压 | B
单选 | 励磁顶值电压是励磁功率单元在强励时可能提供的最高电压，该值与额定励磁电压之比称为强励倍数，其值一般为 （ ）。 | 1~1.5 | 1.6~2 | 2~2.5 | 2.6~3 | B
单选 | 能够有效地提高系统稳定的功率极限的装置是（ ）。 | 调速器 | 继保装置 | 变压器 | 励磁调节器 | D
单选 | 用于大型发电机组的励磁系统主要是（ ）。 | 直流励磁机 | 交流励磁机 | 静止励磁 | 旋转励磁 | C
单选 | 最简单的励磁调节器的调节方式是（ ）。 | 微分调节 | 比例调节 | 比例微分调节 | 比例积分调节 | B
单选 | 六相桥式整流电路的整流元件数为（ ）。 | 6 | 12 | 18 | 24 | B
单选 | 同步发电机并网稳态运行时，调节励磁电流的大小将影响发电机输出的（ ）。 | 电压和有功功率 | 频率和有功功率 | 电压和无功功率 | 频率和无功功率 | C
单选 | 同步发电机发出的有功功率受（ ）控制。 | 调速器 | 调频器 | 励磁电流 | 励磁调节器 | A
单选 | 对同步发电机励磁电流的基本要求是（ ）。 | 直流电流且恒定 | 交流电流且可调 | 直流电流且可调 | 交流电流且恒定 | C
单选 | 励磁调节器由基本控制和辅助控制两大部分组成，属于基本控制的是（ ）。 | 励磁系统稳定器 | 电力系统稳定器 | 移相触发单元 | 励磁限制单元 | C
单选 | 为提高励磁响应速度，交流主励磁机的频率一般为（ ）。 | 50Hz | 100Hz | 400Hz | 1000Hz | B
单选 | 电网中发电机组在调速器的工作情况下是电网的（ ）特性。 | 功率 | 一次调频频率 | 二次调频频率 | 调节 | B
单选 | 调速器通常分为机械液压调速器和（ ）。 | 电子液压调速器 | 电机液压调速器 | 电气液压调速器 | 电瓶液压调速器 | C
单选 | 调速系统的迟缓现象，可用迟缓率（或称不灵敏度）ε来描述，实用中迟缓率ε（ ）。 | 取值大小与运行无关 | 越大对运行越有利 | 越小对运行越有利 | 取值适中对运行更有利 | D
单选 | 有功负荷的静态频率特性曲线是（ ）。 | 单调上升的 | 单调下降的 | 水平直线 | 垂直直线 | A
单选 | 造成电力系统频率下降的原因是（ ）。 | 无功功率过剩 | 无功功率不足 | 有功功率过剩 | 有功功率不足 | D
单选 | 自动低频减载装置是用来解决（ ）事故的重要措施之一。 | 少量有功功率缺额 | 少量无功功率缺额 | 严重有功功率缺额 | 严重无功功率缺额 | C
单选 | 系统频率崩溃的主要原因是（ ）。 | 发电机失磁 | 系统振荡 | 继电保护拒动或误动 | 厂用电输出功率随频率下降 | D
单选 | 承担电力系统频率二次调整任务的发电厂称为（ ）。 | 基荷电厂 | 调峰电厂 | 调频电厂 | 补偿电厂 | C
单选 | 低频减载装置正确地全部切除所挂接的负荷之后，电力系统频率通常会（ ）。 | 大于50Hz | 等于50Hz | 在恢复频率附近 | 在末级动作频率附近 | C
单选 | 电力系统解列成几个子系统运行时，必须考虑各子系统的（ ）。 | 最大功率缺额 | 有功功率缺额 | 无功功率缺额 | 有功功率过剩 | A
单选 | 一般情况下，电力系统负荷调节效应系数K的大小为（ ）。 | 0～1 | 1～3 | 3～5 | 5～7 | B
多选 | 与无限大母线并联运行的机组，调节它的励磁电流,（ ）不改变。 | 发电机有功功率的数值 | 发电机无功功率的数值 | 功率角δ | 发电机端电压 | AD
多选 | 准同期并列的理想条件是（ ）。 | 两侧电压频率相等 | 两侧电压幅值相等 | 两侧电压相角差为零 | 合闸冲击电流为零 | ABCD
多选 | 在电力系统中从硬件方面看，自动装置的系统结构形式有（ ）。 | 微型计算机系统 | 集散控制系统 | 现场总线系统 | 工业控制机系统 | ABCD
多选 | 调度在确定各发电厂的发电计划和安排调频任务时，一般将运行电厂分为（ ）。 | 调频厂 | 调峰厂 | 带基本负荷的发电厂 | 调压厂 | ABC
多选 | 汽轮发电机组包括（ ）。 | 锅炉 | 变压器 | 汽轮机 | 发电机 | ACD
多选 | 励磁调节器中的辅助控制对（ ）具有极重要的作用。 | 提高系统稳定 | 提高励磁系统稳定性 | 保护发电机的安全运行 | 保护变压器的安全运行 | ABCD
多选 | 同步发电机励磁控制系统的主要任务是（ ）。 | 电压控制 | 提高并联运行稳定性 | 增加有功出力 | 控制无功功率分配 | ABD
多选 | 在电力系统中，（ ）是电能质量的两个主要指标。 | 波形 | 电压 | 电感 | 频率 | BD
多选 | 解列一般包括（ ）。 | 失步解列 | 低频低压减载解列 | 过压解列 | 过频切机 | ABCD
多选 | 电力系统由（ ）组成，在运行中是一个有机的整体。 | 发电厂 | 变电所 | 输电网 | 配电及用电等设备 | ABCD