一、单选题（每题2分，共40道小题，总分值80分）

1.电力系统分析中，阻抗指的是()

（2分）

A一相等值阻抗

B三相阻抗

C两相阻抗

D三相不等值阻抗

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

2.电力线路按结构分为两类,分别是（　　　）

（2分）

A避雷线和架空线路

B地线和架空线路

C地线和电缆线路

D架空线路和电缆线路

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

3.电力系统的中性点是指()

（2分）

A变压器的中性点

B星形接线变压器的中性点

C发电机的中性点

DB和C

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

4.二次谐波闭锁原理是根据励磁涌流中含有大量二次谐波分量，而内部故障电流中二次谐波含量很低的特点，当检测到差动电流中二次谐波含量大于整定值时就将差动继电器闭锁，以防止励磁涌流引起的误动。二次谐波闭锁元件的判据式正确的是（ ）（2分）

A

B

C

正确答案C您的答案是 未作答回答错误展开

5.某元件导纳的有名值为Y=G+jB,当基准值取功率SB,电压为UB,则电导的标幺值为

（2分）

AG·

BG·

CG·

DG·

正确答案B您的答案是 C回答错误展开

6.目前，我国电力系统中电厂主要有两类，即()

（2分）

A凝汽式电厂和热电厂

B地热电厂和热电厂

C水电厂和火电厂

D.潮汐电厂和地热电厂

正确答案C您的答案是 B回答错误展开

7.计算短路后任意时刻短路电流周期分量时，需要用到（）。

（2分）

A互阻抗

B转移阻抗

C计算电抗

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

8.电力系统有功频率的二次调整是必须要有（）参与。

（2分）

A调频器

B调速器

C同步调相机

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

9.对某一工频正弦量，若每周采样点数为12，则其采样频率为（ ）（2分）

A300Hz

B600Hz

C800Hz

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

10.计算机计算电力系统潮流时，PQ节点是指给定该节点()的节点。

（2分）

A注入有功功率和无功功率

B电压

C电压相角

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

11.同一型号的架空三相输电线，相间距离增大其线路对地电容（ ）（2分）

A增大

B减小

C不变

D无法确定

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

12.系统发生两相接地短路故障时，复合序网的连接方式为（　　　）

（2分）

A正序，负序并联，零序网开路

B正序，负序，零序并

C正序，零序并联，负序开路

D零序，负序并联，正序开路

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

13.一台将220kV电压降为35kV的降压变压器连接两个网络，两侧均与线路相连，这台变压器的额定变比为（　　　）

（2分）

A220/35

B220/38.5

C.242/35

D.242/38.5

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

14.在系统发生短路时，异步电动机（）向系统提供短路电流。

（2分）

A绝对不

B一直

C.有时

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

15.500KV系统的平均额定电压为()

（2分）

A525KV

B520KV

C515KV

D500KV

正确答案A您的答案是 B回答错误展开

16.由输电设备、变电设备和配电设备组成的网络称为（ ）（2分）

A电力网络

B电力系统

C动力系统

D发电系统

正确答案A您的答案是 B回答错误展开

17.目前，我国电力系统中大部分电厂为()

（2分）

A水力发电厂

B火力发电厂

C核电厂

D．风力电厂

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

18.系统备用容量中，哪种容量可能不需要专门设置（　　　）

（2分）

A负荷备用

B事故备用

C检修备用

D国民经济备用

正确答案D您的答案是 C回答错误展开

19.在有名单位制中，功率的表达式为()

（2分）

AS=1.732×V×I

BS=V×I

CS=3×V×I

DS=VICOS

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

20.牵引变电所采用两路进线、两台牵引主变压器互为备用运行，当1#进线带1#主变运行（运行方式一）中的进线失压时，如果交叉供电允许情况下，进行电源自投则转为（ ）运行方式。（ ）（2分）

A2#进线带2#主变

B2#进线带1#主变

C1#进线带2#主变

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

21.500kV系统中性点运行方式经常采用（　　　）

（2分）

A不接地

B直接接地

C经电抗接地

D经电阻接地

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

22.采用中间补偿装置来提高电力系统静态稳定性不包括下列哪项？（ ）（2分）

A接入中间调相机

B接入电抗补偿装置

C接入中间电力系统

D接入电容补偿装置

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

23.系统中发生单接地故障时，零序回路中不包含( )（2分）

A零序电流

B零序电压

C零序阻抗

D电源电势

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

24.根据电气化铁路供电额定电压和电压等级，牵引变电所出线的电压等级为（ ）（2分）

A10kV

B35kV

C27.5kV

D25kV

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

25.短路电流量大的短路为()

（2分）

A单相短路

B两相短路

C两相短路接地

D三相短路

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

26.发电机的单位调节功率可以表示为（　）

（2分）

AKG＝

BKG＝－

CKG＝

D．KG＝－

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

27.系统中无功功率不足，必定会造成（ ）（2分）

A频率上升

B频率下降

C电压上升

D电压下降

正确答案D您的答案是 B回答错误展开

28.关于顺调压电压调整方式的描述，错误的是（　　　）

（2分）

A高峰负荷时允许中枢点电压略低

B低谷负荷时允许中枢点电压略低

C适用于用户对电压要求不高的场合

D适用于供电线路不长的场合

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

29.中性点不接地和中性点经消弧线圈接地属于（ ）（2分）

A非有效接地系统

B有效接地系统

C大电流接地系统

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

30.工厂电力网是按下列哪种基本方法选择导线截面？（ ）（2分）

A按容许电压损耗

B按电晕临界电压

C按经济电流密度

D按机械强度的要求

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

31.根据用户对（）的不同要求，目前我国将负荷分为三级。

（2分）

A供电电压等级

B供电经济性

C供电可靠性

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

32.电能质量是指（ ）（2分）

A电压的大小

B电压的大小和波形质量

C电压大小，电流大小

D电压大小，波形质量，频率

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

33.下列说法中正确的是（ ）（2分）

A瞬时电流速断保护的保护范围为线路的全长。

B定时限过电流保护只能作为本线路的后备保护。

C瞬时电流速断保护必须与限时电流速断保护共同构成线路主保护。

D定时限过电流保护的动作时间取决于短路电流的大小。

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

34.供电负荷加上发电厂厂用电消耗的功率称之为（）。

（2分）

A综合用电负荷

B电力系统负荷

C发电负荷

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

35.为了满足一日中计划外的负荷增加和适应系统中的短时负荷波动而留有的备用称为（）。

（2分）

A事故备用

B检修备用

C负荷备用

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

36.中枢点调压方式中的逆调压可以在最大负荷时提高中枢点的电压，但一般最高不能超过（　　　）

（2分）

A110%UN

B105%UN

CUN

D95%UN

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

37.110kV系统的平均额定电压为（　）

（2分）

A113kV

B115kV

C121kV

D120Kv

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

38.电力系统的频率主要决定于（　）

（2分）

A有功功率的平衡

B无功功率的平衡

C电压质量

D电流的大小

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

39.从短路点向系统看进去的正序，负序，零序等值网络为有源网的是（　　　）

（2分）

A零序

B负序

C.正序

D零序和负序

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

40.（）称为第一类负荷。

（2分）

A变化幅度很小，变化周期很短（10s以下）的负荷

B变化幅度较大，变化周期变化周期较长（10s~3min）的负荷

C变化缓慢，幅度很大，持续变动的负荷。

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

二、多选题（每题2分，共5道小题，总分值10分）

1.定时限过电流保护（电流Ⅲ段）中说法正确的有（ ）（2分）

A动作时限与电流大小无关

B启动电流按躲开最大负荷电流来整定

C启动电流按躲开下一条线路电流速断保护的动作电流进行整定

D越靠近电源端其动作时限越大

正确答案 A,B,D您的答案是 ABD回答正确展开

2.微机保护的软件由（ ）组成。（ ）（2分）

A初始化模块

B数据采集管理模块

C故障检出模块、故障计算模块

D自检模块

正确答案 A,B,C,D您的答案是 ABCD回答正确展开

3.多油断路器中油主要用作（ ）（2分）

A灭弧介质

B绝缘介质

C散热

D触头活动的润滑剂

正确答案 A,B您的答案是 AB回答正确展开

4.在铁路电力供电系统中，自闭线与贯通线的接地运行方式主要有（ ）运行方式。（ ）（2分）

A中性点不接地

B中性点经小电阻接地

C中性点经高电阻接地

D中性点经消弧线圈接地

正确答案 A,B,D您的答案是 ABD回答正确展开

5.目前我国通常采用以下（ ）方法来防止励磁涌流引起差动保护的误动。（ ）（2分）

A采用速饱和变流器

B二次谐波制动的方法

C间断角鉴别的方法

D高次谐波制动的方法

正确答案 A,B,C您的答案是 ABC回答正确展开

三、判断题（每题2分，共5道小题，总分值10分）

1.超高压输电线空载运行时，线路末端电压与始端电压相比会升高。（ ）（2分）

正确答案 正确您的答案是 正确回答正确展开

2.1879年，英国人在伦敦建成了第一家发电厂。（ ）（2分）

正确答案 错误您的答案是 错误回答正确展开

3.电力系统是在电力网络的基础上，加上发电厂的动力部分。（ ）（2分）

正确答案 正确您的答案是 正确回答正确展开

4.采用分裂导线，可以减少架空电力线路的电抗。（ ）（2分）

正确答案 正确您的答案是 正确回答正确展开

5.超高压架空线中采用分裂导线是为了防止电晕并减小线路感抗。（ ）（2分）

纠错

正确答案 正确您的答案是 正确回答正确

一、单选题（每题2分，共30道小题，总分值60分）

1.

对某一工频正弦量，若每周采样点数为12，则其采样频率为（ ）

（2分）

A300Hz

B600Hz

C800Hz

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

2.

冲击电流是短路电流（）。

（2分）

A最大瞬时值

B最小瞬时值

C有效值

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

3.

系统发生两相短路接地故障时，复合序网的连接方式为（　　）

（2分）

A正序，负序，零序并联

B正序，负序并联，零序开路

C正序，零序并联，负序开路

D零序，负序并联，正序开路

正确答案B您的答案是 C回答错误展开

4.

2007011．我国规定的标准额定电压等级有（　　　）

（2分）

A110kV

B220kV

C525kV

D121kV　200kV　300kV

E110kV　220kV　 330kV

F110kV 242kV　330kV

正确答案C您的答案是 D回答错误展开

5.

额定变比为35kV/11kV的变压器工作于-2.5％抽头，其实际变比为（）。

（2分）

A34.125kV/10.725kV

B34.125kV/11kV

C35kV/11Kv

正确答案B您的答案是 A回答错误展开

6.

在相间电流保护的整定计算公式中考虑继电器返回系数的保护是（ ）

（2分）

A电流速断保护

B限时电流速断保护

C定时限过电流保护

D电流电压联锁速断保护

正确答案C您的答案是 B回答错误展开

7.

（）称为第三类负荷。

（2分）

A变化幅度很小，变化周期很短（10s以下）的负荷

B变化幅度较大，变化周期变化周期较长（10s~3min）的负荷

C变化缓慢，幅度很大，持续变动的负荷。

正确答案C您的答案是 B回答错误展开

8.

电力系统有功频率的一次调整是由（）进行调整。

（2分）

A调频器

B调速器

C调频器和调速器

正确答案B您的答案是 C回答错误展开

9.

线电压是相电压的（　　　）

（2分）

A倍

B倍

C倍

D.3倍

正确答案C您的答案是 A回答错误展开

10.

工厂电力网是按下列哪种基本方法选择导线截面？（ ）

（2分）

A按容许电压损耗

B按电晕临界电压

C按经济电流密度

D按机械强度的要求

正确答案C您的答案是 B回答错误展开

11.

在电力系统的构成中，完成电能变换的是（ ）

（2分）

A变电所

B发电厂

C输电线路

D电力用户

正确答案A您的答案是 C回答错误展开

12.

冲击电流指的是短路后哪一瞬间的值（ ）

（2分）

A0.01"

B0.1 "

C0.02"

D0.2"

正确答案A您的答案是 C回答错误展开

13.

采用分裂导线的目的是( )

（2分）

A减少导线重量

B增大导线应力

C增大线路电抗

D减少电晕和线路电抗

正确答案D您的答案是 B回答错误展开

14.

在牵引供电系统中，当系统发生严重的故障时，为了快速切除故障，设置了（ ）保护。（ ）

（2分）

A距离保护

B电流增量保护

C电流速断保护

正确答案C您的答案是 未作答回答错误展开

15.

自动重合闸装置是将跳闸后的（ ）自动投入的装置。（ ）

（2分）

A断路器

B隔离开关

C负荷开关

正确答案A您的答案是 未作答回答错误展开

16.

不对称短路中（）的电压不对称程度最小。

（2分）

A两相短路

B.单相接地短路

C.两相接地短路

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

17.

同一型号的架空三相输电线，相间距离增大其线路对地电容（ ）

（2分）

A增大

B减小

C不变

D无法确定

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

18.

在运用计算曲线进行短路电流计算时，负荷()。

（2分）

A用恒定阻抗表示

B用变阻抗表示

C不予考虑

正确答案A您的答案是 未作答回答错误展开

19.

供电系统中发生短路的特征有（ ）

（2分）

A短路电流上升

B电压上升

C系统频率不会变化。

正确答案A您的答案是 未作答回答错误展开

20.

下列哪项不属于零序三绕组变压器接线的类型是（ ）

（2分）

AYN，d接线

BYN，y，d接线

CYN，d，y接线

DYN，d，d接线

正确答案A您的答案是 未作答回答错误展开

21.

三绕组变压器的结构，通常将高压绕组绕在铁心的（）。

（2分）

A外层

B内层

C中层

正确答案A您的答案是 未作答回答错误展开

22.

系统发生两相接地短路故障时，复合序网的连接方式为（　　　）

（2分）

A正序，负序并联，零序网开路

B正序，负序，零序并

C正序，零序并联，负序开路

D零序，负序并联，正序开路

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

23.

关于调频任务的分配，用发电机组调速器进行调节的属于（ ）

（2分）

A频率的一次调整

B频率的二次调整

C频率的三次调整

D频率的四次调整

正确答案C您的答案是 未作答回答错误展开

24.

用电设备一般允许电压偏移为( )

（2分）

A-3%，+7%

B-5%，+5%

C-7%，+3%

D-7%，+7%

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

25.

架空输电线的正序电抗（）于其零序电抗。

（2分）

A大于

B小于

C等于

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

26.

两相短路故障是一种（　　　）

（2分）

A对称故障

B不对称故障

C纵向故障

D斜向故障

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

27.

为了适应电力系统运行调节的需要，通常在变压器的（）上设计制造了分接抽头。

（2分）

A高压绕组

B中压绕组

C低压绕组

正确答案A您的答案是 未作答回答错误展开

28.

一台将220kV电压降为35kV的降压变压器连接两个网络，两侧均与线路相连，这台变压器的额定变比为（　　　）

（2分）

A220/35

B220/38.5

C.242/35

D.242/38.5

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

29.

无限大功率电源的内部电抗为()

（2分）

A∝

B0.0

C0.3～1.0

D1.0～10

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

30.

中性点不接地系统发生单相接地故障时，接地点非故障相对地电压( )

（2分）

A增大为倍

B等于0

C不变

D增大2倍

正确答案A您的答案是 未作答回答错误展开

二、多选题（每题3分，共6道小题，总分值18分）

1.

下列变量中属于电能质量指标的是( )

（3分）

A功率

B电压

C频率

D阻抗

正确答案 B,C您的答案是 未作答回答错误展开

2.

在铁路电力供电系统中，自闭线与贯通线的接地运行方式主要有（ ）运行方式。（ ）

（3分）

A中性点不接地

B中性点经小电阻接地

C中性点经高电阻接地

D中性点经消弧线圈接地

正确答案 A,B,D您的答案是 未作答回答错误展开

3.

多油断路器中油主要用作（ ）

（3分）

A灭弧介质

B绝缘介质

C散热

D触头活动的润滑剂

正确答案 A,B您的答案是 未作答回答错误展开

4.

AT供电方式下牵引网中，单线AT供电回路的阻抗特性特点表述正确的是（ ）

（3分）

AT-F短路时，其短路阻抗与到短路点的距离成正比，其阻抗特性是一条直线

BT-F短路时，其阻抗特性是一条曲线

CT-R短路时，其短路阻抗与到短路点的距离成正比，其阻抗特性是一条直线

DT-R短路时，其阻抗特性是一条曲线

正确答案 A,D您的答案是 未作答回答错误展开

5.

微机保护的软件由（ ）组成。（ ）

（3分）

A初始化模块

B数据采集管理模块

C故障检出模块、故障计算模块

D自检模块

正确答案 A,B,C,D您的答案是 未作答回答错误展开

6.

目前我国通常采用以下（ ）方法来防止励磁涌流引起差动保护的误动。（ ）

（3分）

A采用速饱和变流器

B二次谐波制动的方法

C间断角鉴别的方法

D高次谐波制动的方法

正确答案 A,B,C您的答案是 未作答回答错误展开

三、判断题（每题2分，共11道小题，总分值22分）

1.

电力系统中发生两相短路故障时，负荷序网中没有零序网络。（ ）

（2分）

正确答案 正确您的答案是 未作答回答错误展开

2.

1879年，英国人在伦敦建成了第一家发电厂。（ ）

（2分）

正确答案 错误您的答案是 未作答回答错误展开

3.

超高压架空线中采用分裂导线是为了防止电晕并减小线路感抗。（ ）

（2分）

正确答案 正确您的答案是 未作答回答错误展开

4.

电力系统是在电力网络的基础上，加上发电厂的动力部分。（ ）

（2分）

正确答案 正确您的答案是 未作答回答错误展开

5.

电力系统中有功功率不足会引起电压下降。（ ）

（2分）

正确答案 错误您的答案是 未作答回答错误展开

6.

中性点不接地系统发生一相接地时中性点的对地电压升高为线电压。（ ）

（2分）

正确答案 错误您的答案是 未作答回答错误展开

7.

变压器电导中的电能损耗，即铁损部分。（ ）

（2分）

正确答案 正确您的答案是 未作答回答错误展开

8.

电气化铁路接触网的供电电压等级25kV。（ ）

（2分）

正确答案 正确您的答案是 未作答回答错误展开

9.

电压中枢点的选择包括枢纽变电所的二次母线。（ ）

（2分）

正确答案 正确您的答案是 未作答回答错误展开

10.

采用分裂导线，可以减少架空电力线路的电抗。（ ）

（2分）

正确答案 正确您的答案是 未作答回答错误展开

11.

调相机在欠励磁状态下运行时，可作为无功电源向系统输入无功功率。（ ）

（2分）

纠错

正确答案 错误

一、单选题（每题2分，共30道小题，总分值60分）

1.

电力系统短路故障有几种类型（ ）

（2分）

A0

B3

C4

D5

正确答案C您的答案是 B回答错误展开

2.

在有名单位制中，功率的表达式为()

（2分）

AS=1.732×V×I

BS=V×I

CS=3×V×I

DS=VICOS

正确答案A您的答案是 D回答错误展开

3.

（）称为第三类负荷。

（2分）

A变化幅度很小，变化周期很短（10s以下）的负荷

B变化幅度较大，变化周期变化周期较长（10s~3min）的负荷

C变化缓慢，幅度很大，持续变动的负荷。

正确答案C您的答案是 B回答错误展开

4.

下列哪项不属于潮流计算的任务？（ ）

（2分）

A给定的网络接线

B功率分布

C功率损耗

D未知的节点电压

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

5.

系统发生两相短路接地故障时，复合序网的连接方式为（　　）

（2分）

A正序，负序，零序并联

B正序，负序并联，零序开路

C正序，零序并联，负序开路

D零序，负序并联，正序开路

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

6.

已知一节点向负荷供电，无功功率为Q，视在功率为S，则功率因数角为（　　）

（2分）

A

B

C

D

正确答案A您的答案是 B回答错误展开

7.

有功功率最优分配的准则是()

（2分）

A等耗量微增率分配

B按等比耗量

C按效率相同

D按消耗量

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

8.

消弧线圈采用全补偿，当系统发生单相接地时，可能会使系统( )

（2分）

A产生谐振

B失去稳定

C保护误动

D接地电流增加

正确答案A您的答案是 未作答回答错误展开

9.

中性点不接地系统发生单相接地故障时，接地点非故障相对地电压( )

（2分）

A增大为倍

B等于0

C不变

D增大2倍

正确答案A您的答案是 B回答错误展开

10.

目前，我国电力系统中大部分电厂为()

（2分）

A水力发电厂

B火力发电厂

C核电厂

D．风力电厂

正确答案B您的答案是 A回答错误展开

11.

冲击系数kim的数值变化范围是()

（2分）

A0≤kim≤1

B1≤kim≤2

C0≤kim≤2D1≤kim≤3

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

12.

将三个不对称相量分解为三组对称相量的方法是()

（2分）

A小干扰法

B对称分量法

C牛顿一拉夫逊法

D龙格一库塔法

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

13.

变压器等值参数;T=（S）中的I0%表示（　　）

（2分）

A额定电流

B短路电流百分数

C空载电流百分数

D正常工作电流

正确答案C您的答案是 未作答回答错误展开

14.

额定变比为35kV/11kV的变压器工作于-2.5％抽头，其实际变比为（）。

（2分）

A34.125kV/10.725kV

B34.125kV/11kV

C35kV/11Kv

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

15.

在（）中，减少输送无功功率可以产生比较显著的调压效果。

（2分）

A高压网

B截面不大的架空线

C所有电缆线路

正确答案A您的答案是 未作答回答错误展开

16.

在系统发生短路时，异步电动机（）向系统提供短路电流。

（2分）

A绝对不

B一直

C.有时

正确答案C您的答案是 未作答回答错误展开

17.

电力线路按结构分为两类,分别是（　　　）

（2分）

A避雷线和架空线路

B地线和架空线路

C地线和电缆线路

D架空线路和电缆线路

正确答案D您的答案是 未作答回答错误展开

18.

单相接地短路时，短路点的负序和零序电压（）。

（2分）

A反相

B.同相

C.无任何关系

正确答案A您的答案是 未作答回答错误展开

19.

系统中发生单接地故障时，零序回路中不包含( )

（2分）

A零序电流

B零序电压

C零序阻抗

D电源电势

正确答案D您的答案是 未作答回答错误展开

20.

一台将220kV电压降为35kV的降压变压器连接两个网络，两侧均与线路相连，这台变压器的额定变比为（　　　）

（2分）

A220/35

B220/38.5

C.242/35

D.242/38.5

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

21.

电力系统的中性点是指()

（2分）

A变压器的中性点

B星形接线变压器的中性点

C发电机的中性点

DB和C

正确答案D您的答案是 未作答回答错误展开

22.

中性点不接地系统发生单相接地故障时，中性点对地电压（ ）

（2分）

A升高为相电压

B等于0

C不变

D增大为1倍

正确答案A您的答案是 未作答回答错误展开

23.

单相短路中，附加阻抗Z△为()

（2分）

AZ0∑

BZ2∑

CZ0∑+Z2∑

DZ0∑//Z2∑

正确答案D您的答案是 未作答回答错误展开

24.

采用分裂导线可（）输电线电容。

（2分）

A增大

B减小

C保持不变

正确答案A您的答案是 未作答回答错误展开

25.

单相短路的短路电流为30A、则其正序分量的大小为（ ）

（2分）

A30A

B30

C10A

D15A

正确答案C您的答案是 未作答回答错误展开

26.

下列哪项不属于零序三绕组变压器接线的类型是（ ）

（2分）

AYN，d接线

BYN，y，d接线

CYN，d，y接线

DYN，d，d接线

正确答案A您的答案是 未作答回答错误展开

27.

系统处于停机状态，但可随时待命启动的发电设备可能发出的最大功率称为（）。

（2分）

A负荷备用

B旋转备用

C冷备用

正确答案C您的答案是 未作答回答错误展开

28.

电力系统的电气参数中，电抗的符号表示为（ ）

（2分）

AR

BX

CG

DB

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

29.

在牵引供电系统中，当系统发生严重的故障时，为了快速切除故障，设置了（ ）保护。（ ）

（2分）

A距离保护

B电流增量保护

C电流速断保护

正确答案C您的答案是 未作答回答错误展开

30.

在电力系统潮流计算中，平衡节点的待求量是（　　　）

（2分）

AP，U

BQ，U

CU，

DP，Q

正确答案D您的答案是 未作答回答错误展开

二、多选题（每题3分，共6道小题，总分值18分）

1.

定时限过电流保护（电流Ⅲ段）中说法正确的有（ ）

（3分）

A动作时限与电流大小无关

B启动电流按躲开最大负荷电流来整定

C启动电流按躲开下一条线路电流速断保护的动作电流进行整定

D越靠近电源端其动作时限越大

正确答案 A,B,D您的答案是 未作答回答错误展开

2.

变压器的主保护主要是由（ ）组成。（ ）

（3分）

A过负荷保护

B差动保护

C瓦斯保护

D低电压启动的过电流保护

正确答案 B,C您的答案是 未作答回答错误展开

3.

多油断路器中油主要用作（ ）

（3分）

A灭弧介质

B绝缘介质

C散热

D触头活动的润滑剂

正确答案 A,B您的答案是 未作答回答错误展开

4.

下列变量中属于电能质量指标的是( )

（3分）

A功率

B电压

C频率

D阻抗

正确答案 B,C您的答案是 未作答回答错误展开

5.

微机保护的软件由（ ）组成。（ ）

（3分）

A初始化模块

B数据采集管理模块

C故障检出模块、故障计算模块

D自检模块

正确答案 A,B,C,D您的答案是 未作答回答错误展开

6.

AT供电方式下牵引网中，单线AT供电回路的阻抗特性特点表述正确的是（ ）

（3分）

AT-F短路时，其短路阻抗与到短路点的距离成正比，其阻抗特性是一条直线

BT-F短路时，其阻抗特性是一条曲线

CT-R短路时，其短路阻抗与到短路点的距离成正比，其阻抗特性是一条直线

DT-R短路时，其阻抗特性是一条曲线

正确答案 A,D您的答案是 未作答回答错误展开

三、判断题（每题2分，共11道小题，总分值22分）

1.

超高压输电线空载运行时，线路末端电压与始端电压相比会升高。（ ）

（2分）

正确答案 正确您的答案是 未作答回答错误展开

2.

调相机在欠励磁状态下运行时，可作为无功电源向系统输入无功功率。（ ）

（2分）

正确答案 错误您的答案是 未作答回答错误展开

3.

中性点不接地系统发生一相接地时中性点的对地电压升高为线电压。（ ）

（2分）

正确答案 错误您的答案是 未作答回答错误展开

4.

环式网络的简化等值网络包括运算负荷和线路阻抗。（ ）

（2分）

正确答案 错误您的答案是 未作答回答错误展开

5.

电力网任意两点电压的相量差称为电压损耗。（ ）

（2分）

正确答案 错误您的答案是 未作答回答错误展开

6.

电力系统是在电力网络的基础上，加上发电厂的动力部分。（ ）

（2分）

正确答案 正确您的答案是 未作答回答错误展开

7.

少油断路器中的油主要用作绝缘介质。（ ）

（2分）

正确答案 错误您的答案是 未作答回答错误展开

8.

电力网环节首、末端电压的电压损耗主要由通过的无功功率决定。（ ）

（2分）

正确答案 正确您的答案是 未作答回答错误展开

9.

电力系统中有功功率不足会引起电压下降。（ ）

（2分）

正确答案 错误您的答案是 未作答回答错误展开

10.

1879年，英国人在伦敦建成了第一家发电厂。（ ）

（2分）

正确答案 错误您的答案是 未作答回答错误展开

11.

电力系统中发生两相短路故障时，负荷序网中没有零序网络。（ ）

（2分）

纠错

正确答案 正确

一、单选题（每题2分，共30道小题，总分值60分）

1.

潮流方程是()

（2分）

A代数方程

B微分方程

C代数方程组

D微分方程组

正确答案C您的答案是 B回答错误展开

2.

短路电流量大的短路为()

（2分）

A单相短路

B两相短路

C两相短路接地

D三相短路

正确答案D您的答案是 C回答错误展开

3.

短路电流周期分量的标么值与（）有关。

（2分）

A转移电抗和短路时间

B.计算电抗和短路点距离

C.计算电抗和短路时间

正确答案C您的答案是 B回答错误展开

4.

冲击系数kim的数值变化范围是()

（2分）

A0≤kim≤1

B1≤kim≤2

C0≤kim≤2D1≤kim≤3

正确答案B您的答案是 C回答错误展开

5.

系统处于停机状态，但可随时待命启动的发电设备可能发出的最大功率称为（）。

（2分）

A负荷备用

B旋转备用

C冷备用

正确答案C您的答案是 A回答错误展开

6.

供电负荷加上发电厂厂用电消耗的功率称之为（）。

（2分）

A综合用电负荷

B电力系统负荷

C发电负荷

正确答案C您的答案是 B回答错误展开

7.

牛顿法潮流方程是由什么方程推导出的()

（2分）

A回路电压方程

B回路电流方程

C支路电压方程

D．节点电压方程

正确答案D您的答案是 B回答错误展开

8.

（）不能实现无功补偿功率的连续调节。

（2分）

A同步调相机

B静电电容器

C静止无功补偿器

正确答案B您的答案是 C回答错误展开

9.

系统发生两相接地短路故障时，复合序网的连接方式为（　　　）

（2分）

A正序，负序并联，零序网开路

B正序，负序，零序并

C正序，零序并联，负序开路

D零序，负序并联，正序开路

正确答案B您的答案是 C回答错误展开

10.

单相短路中，附加阻抗Z△为()

（2分）

AZ0∑

BZ2∑

CZ0∑+Z2∑

DZ0∑//Z2∑

正确答案D您的答案是 A回答错误展开

11.

用电设备一般允许电压偏移为( )

（2分）

A-3%，+7%

B-5%，+5%

C-7%，+3%

D-7%，+7%

正确答案B您的答案是 C回答错误展开

12.

电力系统分析中，阻抗指的是()

（2分）

A一相等值阻抗

B三相阻抗

C两相阻抗

D三相不等值阻抗

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

13.

电力系统的频率主要决定于（　）

（2分）

A有功功率的平衡

B无功功率的平衡

C电压质量

D电流的大小

正确答案A您的答案是 B回答错误展开

14.

对某一工频正弦量，若每周采样点数为12，则其采样频率为（ ）

（2分）

A300Hz

B600Hz

C800Hz

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

15.

电能质量是指（ ）

（2分）

A电压的大小

B电压的大小和波形质量

C电压大小，电流大小

D电压大小，波形质量，频率

正确答案D您的答案是 B回答错误展开

16.

无限大功率电源的内部电抗为()

（2分）

A∝

B0.0

C0.3～1.0

D1.0～10

正确答案B您的答案是 D回答错误展开

17.

变电所自动化系统改变了常规继电保护装置（ ）的缺陷，取代常规的测量系统，如变送器、录波器、指针式仪表等。（ ）

（2分）

A不能与外界通信

B操作机构

C整定值

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

18.

三相短路的短路电流只包含( )

（2分）

A正序分量

B负序分量

C零序分量

D反分量

正确答案A您的答案是 B回答错误展开

19.

在运用计算曲线进行短路电流计算时，负荷()。

（2分）

A用恒定阻抗表示

B用变阻抗表示

C不予考虑

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

20.

牵引变电所采用两路进线、两台牵引主变压器互为备用运行，当1#进线带1#主变运行（运行方式一）中的进线失压时，如果交叉供电允许情况下，进行电源自投则转为（ ）运行方式。（ ）

（2分）

A2#进线带2#主变

B2#进线带1#主变

C1#进线带2#主变

正确答案B您的答案是 C回答错误展开

21.

综合用电负荷加上电力网的功率损耗称之为（）。

（2分）

A电力系统负荷

B供电负荷

C发电负荷

正确答案B您的答案是 A回答错误展开

22.

中性点不接地系统发生单相接地故障时，中性点对地电压（ ）

（2分）

A升高为相电压

B等于0

C不变

D增大为1倍

正确答案A您的答案是 C回答错误展开

23.

系统中所有电力用户的用电设备所消耗的电功率总和称之为（）。

（2分）

A综合用电负荷

B供电负荷

C发电负荷

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

24.

目前，我国电力系统中大部分电厂为()

（2分）

A水力发电厂

B火力发电厂

C核电厂

D．风力电厂

正确答案B您的答案是 C回答错误展开

25.

电力系统发生短路后，系统中各点电压的不对称程度主要由（）序分量决定。

（2分）

A.正

B.负

C.零

正确答案B您的答案是 C回答错误展开

26.

电压和电流对称分量在经过（）接线的变压器后相位不变。

（2分）

AY，d11

B.Y，y0

C.Y，d1

正确答案B您的答案是 A回答错误展开

27.

按90°接线的功率方向继电器，若接入继电器的电流,则应为（ ）

（2分）

A

B

C

D

正确答案D您的答案是 B回答错误展开

28.

为了满足一日中计划外的负荷增加和适应系统中的短时负荷波动而留有的备用称为（）。

（2分）

A事故备用

B检修备用

C负荷备用

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

29.

电力系统短路故障有几种类型（ ）

（2分）

A0

B3

C4

D5

正确答案C您的答案是 A回答错误展开

30.

电力系统有功频率的一次调整是由（）进行调整。

（2分）

A调频器

B调速器

C调频器和调速器

正确答案B您的答案是 C回答错误展开

二、多选题（每题3分，共6道小题，总分值18分）

1.

变压器的主保护主要是由（ ）组成。（ ）

（3分）

A过负荷保护

B差动保护

C瓦斯保护

D低电压启动的过电流保护

正确答案 B,C您的答案是 ACD回答错误展开

2.

下列变量中属于电能质量指标的是( )

（3分）

A功率

B电压

C频率

D阻抗

正确答案 B,C您的答案是 ABD回答错误展开

3.

AT供电方式下牵引网中，单线AT供电回路的阻抗特性特点表述正确的是（ ）

（3分）

AT-F短路时，其短路阻抗与到短路点的距离成正比，其阻抗特性是一条直线

BT-F短路时，其阻抗特性是一条曲线

CT-R短路时，其短路阻抗与到短路点的距离成正比，其阻抗特性是一条直线

DT-R短路时，其阻抗特性是一条曲线

正确答案 A,D您的答案是 ACD回答错误展开

4.

多油断路器中油主要用作（ ）

（3分）

A灭弧介质

B绝缘介质

C散热

D触头活动的润滑剂

正确答案 A,B您的答案是 ABCD回答错误展开

5.

在铁路电力供电系统中，自闭线与贯通线的接地运行方式主要有（ ）运行方式。（ ）

（3分）

A中性点不接地

B中性点经小电阻接地

C中性点经高电阻接地

D中性点经消弧线圈接地

正确答案 A,B,D您的答案是 BCD回答错误展开

6.

目前我国通常采用以下（ ）方法来防止励磁涌流引起差动保护的误动。（ ）

（3分）

A采用速饱和变流器

B二次谐波制动的方法

C间断角鉴别的方法

D高次谐波制动的方法

正确答案 A,B,C您的答案是 ABD回答错误展开

三、判断题（每题2分，共11道小题，总分值22分）

1.

电气化铁路接触网的供电电压等级25kV。（ ）

（2分）

正确答案 正确您的答案是 正确回答正确展开

2.

电力网环节首、末端电压的电压损耗主要由通过的无功功率决定。（ ）

（2分）

正确答案 正确您的答案是 正确回答正确展开

3.

电压中枢点的选择包括枢纽变电所的二次母线。（ ）

（2分）

正确答案 正确您的答案是 正确回答正确展开

4.

1879年，英国人在伦敦建成了第一家发电厂。（ ）

（2分）

正确答案 错误您的答案是 错误回答正确展开

5.

电力系统中有功功率不足会引起电压下降。（ ）

（2分）

正确答案 错误您的答案是 正确回答错误展开

6.

超高压架空线中采用分裂导线是为了防止电晕并减小线路感抗。（ ）

（2分）

正确答案 正确您的答案是 正确回答正确展开

7.

三相对称的正序、负序、零序三相系统的相量只可以合成一组对称三相系统的三个相量。（ ）

（2分）

正确答案 错误您的答案是 正确回答错误展开

8.

中性点不接地系统发生一相接地时中性点的对地电压升高为线电压。（ ）

（2分）

正确答案 错误您的答案是 正确回答错误展开

9.

采用分裂导线，可以减少架空电力线路的电抗。（ ）

（2分）

正确答案 正确您的答案是 错误回答错误展开

10.

110KV到10KV的降压变压器低压侧的额定电压为10KV。（ ）

（2分）

正确答案 错误您的答案是 正确回答错误展开

11.

电力系统是在电力网络的基础上，加上发电厂的动力部分。（ ）

（2分）

纠错

正确答案 正确

一、单选题（每题2分，共30道小题，总分值60分）

1.

两相短路时的比例系数m(n)为（）。

（2分）

A

B.1

C.3

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

2.

潮流方程是()

（2分）

A代数方程

B微分方程

C代数方程组

D微分方程组

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

3.

目前，我国电力系统中电厂主要有两类，即()

（2分）

A凝汽式电厂和热电厂

B地热电厂和热电厂

C水电厂和火电厂

D.潮汐电厂和地热电厂

正确答案C您的答案是 A回答错误展开

4.

对于静止元件来说，其（）。

（2分）

A正序电抗＝负序电抗

B正序电抗＝零序电抗

C负序电抗＝零序电抗

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

5.

单相短路的短路电流为30A、则其正序分量的大小为（ ）

（2分）

A30A

B30

C10A

D15A

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

6.

下列说法中正确的是（ ）

（2分）

A瞬时电流速断保护的保护范围为线路的全长。

B定时限过电流保护只能作为本线路的后备保护。

C瞬时电流速断保护必须与限时电流速断保护共同构成线路主保护。

D定时限过电流保护的动作时间取决于短路电流的大小。

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

7.

采用中间补偿装置来提高电力系统静态稳定性不包括下列哪项？（ ）

（2分）

A接入中间调相机

B接入电抗补偿装置

C接入中间电力系统

D接入电容补偿装置

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

8.

最小负荷时将中枢点的电压调低(100％UN)，最大负荷时将中枢点的电压调高(105％UN)，这种中枢点调压方式为()

（2分）

A顺调压

B恒调压

C逆调压

D常调压

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

9.

三相短路的附加电抗等于()

（2分）

A0

BZ2∑+Z0∑

CZ2∑

DZ2∑//Z0∑

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

10.

架空输电线的正序电抗（）于其零序电抗。

（2分）

A大于

B小于

C等于

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

11.

在电力系统的有名制中，电压，电流，功率的关系表达式为（　　　）

（2分）

AS=UI

BS=2UI

CS=UICos

DS=UIsin

正确答案A您的答案是 B回答错误展开

12.

根据统计表明电力系统短路故障以( )发生概率最大

（2分）

A三相短路

B单相接地

C两相短路

D两相短路接地

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

13.

当限时电流速断保护的灵敏系数不满足要求时，可考虑（ ）

（2分）

A采用过电流保护

B与下一级过电流保护相配合

C与下一级瞬时电流速断保护相配合

D与下一级限时电流速断保护相配合

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

14.

下列哪项不属于潮流计算的任务？（ ）

（2分）

A给定的网络接线

B功率分布

C功率损耗

D未知的节点电压

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

15.

为了满足工农业生产的超计划增长对电力的需求而设置的备用称为（）。

（2分）

A负荷备用

B检修备用

C国民经济备用

正确答案C您的答案是 A回答错误展开

16.

使瞬时电流速断保护有最小保护范围的运行方式为系统( )

（2分）

A最大运行方式

B最小运行方式

C正常运行方式

D事故运行方式

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

17.

系统中所有电力用户的用电设备所消耗的电功率总和称之为（）。

（2分）

A综合用电负荷

B供电负荷

C发电负荷

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

18.

已知一节点向负荷供电，无功功率为Q，视在功率为S，则功率因数角为（　　）

（2分）

A

B

C

D

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

19.

500kV系统中性点运行方式经常采用（　　　）

（2分）

A不接地

B直接接地

C经电抗接地

D经电阻接地

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

20.

短路电流量大的短路为()

（2分）

A单相短路

B两相短路

C两相短路接地

D三相短路

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

21.

工厂电力网是按下列哪种基本方法选择导线截面？（ ）

（2分）

A按容许电压损耗

B按电晕临界电压

C按经济电流密度

D按机械强度的要求

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

22.

110kV系统的平均额定电压为（　）

（2分）

A113kV

B115kV

C121kV

D120Kv

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

23.

计算机计算电力系统潮流时，PV节点是指给定该节点()的节点。

（2分）

A注入有功功率和电压有效值

B注入无功功率和电压相角

C电压有效值和相角

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

24.

在牵引供电系统中，当系统发生严重的故障时，为了快速切除故障，设置了（ ）保护。（ ）

（2分）

A距离保护

B电流增量保护

C电流速断保护

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

25.

变电所自动化系统改变了常规继电保护装置（ ）的缺陷，取代常规的测量系统，如变送器、录波器、指针式仪表等。（ ）

（2分）

A不能与外界通信

B操作机构

C整定值

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

26.

电力线路中，电纳参数;主要反映电流流过线路产生的（　　　）

（2分）

A热效应

B电场效应

C磁场效应

D电晕损耗

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

27.

铁路变配电所进线电源取自地方供电局的变电站，供电方式为专柜专线，电压等级一般为:220kV、110kV、35kV或10kV，其中应用最广泛的是（ ）

（2分）

A10kV

B35kV

C110kV

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

28.

对于变压器的各序漏抗，其值大小（）

（2分）

A相等

B不等

C不能确定

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

29.

电力系统的负荷按照波动性质共分为（）类。

（2分）

A2

B3

C4

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

30.

若三绕组变压器高中低三侧容量比为100/66.7/100，则变压器高中侧短路有功损耗的归算公式为：ΔPk(1-2)=( )。(ΔP′k(1-2)为未归算值)

（2分）

A

B

C

D

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

二、多选题（每题3分，共6道小题，总分值18分）

1.

在铁路电力供电系统中，自闭线与贯通线的接地运行方式主要有（ ）运行方式。（ ）

（3分）

A中性点不接地

B中性点经小电阻接地

C中性点经高电阻接地

D中性点经消弧线圈接地

正确答案 A,B,D您的答案是 ABD回答正确展开

2.

多油断路器中油主要用作（ ）

（3分）

A灭弧介质

B绝缘介质

C散热

D触头活动的润滑剂

正确答案 A,B您的答案是 AB回答正确展开

3.

AT供电方式下牵引网中，单线AT供电回路的阻抗特性特点表述正确的是（ ）

（3分）

AT-F短路时，其短路阻抗与到短路点的距离成正比，其阻抗特性是一条直线

BT-F短路时，其阻抗特性是一条曲线

CT-R短路时，其短路阻抗与到短路点的距离成正比，其阻抗特性是一条直线

DT-R短路时，其阻抗特性是一条曲线

正确答案 A,D您的答案是 AD回答正确展开

4.

下列变量中属于电能质量指标的是( )

（3分）

A功率

B电压

C频率

D阻抗

正确答案 B,C您的答案是 BC回答正确展开

5.

目前我国通常采用以下（ ）方法来防止励磁涌流引起差动保护的误动。（ ）

（3分）

A采用速饱和变流器

B二次谐波制动的方法

C间断角鉴别的方法

D高次谐波制动的方法

正确答案 A,B,C您的答案是 ABC回答正确展开

6.

微机保护的软件由（ ）组成。（ ）

（3分）

A初始化模块

B数据采集管理模块

C故障检出模块、故障计算模块

D自检模块

正确答案 A,B,C,D您的答案是 ABCD回答正确展开

三、判断题（每题2分，共11道小题，总分值22分）

1.

变压器电导中的电能损耗，即铁损部分。（ ）

（2分）

正确答案 正确您的答案是 正确回答正确展开

2.

调相机在欠励磁状态下运行时，可作为无功电源向系统输入无功功率。（ ）

（2分）

正确答案 错误您的答案是 错误回答正确展开

3.

电压中枢点的选择包括枢纽变电所的二次母线。（ ）

（2分）

正确答案 正确您的答案是 正确回答正确展开

4.

超高压输电线空载运行时，线路末端电压与始端电压相比会升高。（ ）

（2分）

正确答案 正确您的答案是 正确回答正确展开

5.

在保证和提高电力系统静态稳定性的措施中，自动调节励磁装置在总投资中所占比重大，所有不予优先考虑。（ ）

（2分）

正确答案 错误您的答案是 正确回答错误展开

6.

110KV到10KV的降压变压器低压侧的额定电压为10KV。（ ）

（2分）

正确答案 错误您的答案是 错误回答正确展开

7.

对称分量法实质上是叠加的应用,因此只适用于非线性系统。（ ）

（2分）

正确答案 错误您的答案是 错误回答正确展开

8.

环式网络的简化等值网络包括运算负荷和线路阻抗。（ ）

（2分）

正确答案 错误您的答案是 错误回答正确展开

9.

三相对称的正序、负序、零序三相系统的相量只可以合成一组对称三相系统的三个相量。（ ）

（2分）

正确答案 错误您的答案是 错误回答正确展开

10.

电力系统中发生两相短路故障时，负荷序网中没有零序网络。（ ）

（2分）

正确答案 正确您的答案是 正确回答正确展开

11.

电力系统中有功功率不足会引起电压下降。（ ）

（2分）

纠错

正确答案 错误